Terminy przeglądów i wymiany materiałów eksploatacyjnych

- Pierwszy przegląd i konserwację instalacji i urządzeń, których przegląd rozpoczyna się 
w zakresie opisanym w załączniku nr 3 do umowy w terminie do trzech tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Czynności przeglądowo – konserwacyjne instalacji i klimatyzatorów należy wykonywać co miesiąc.

- Czynności przeglądowo – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacyjnej należy wykonywać przynajmniej raz w okresie trwania umowy.

- Filtry powietrza w centralach wentylacyjnych i inne wymienne filtry należy wymieniać przynajmniej raz w okresie trwania umowy, a w razie konieczności częściej.

- Cylindry nawilżaczy klimatyzacji precyzyjnej należy wymienić przynajmniej raz w okresie trwania umowy, a w razie konieczności częściej.

- Filtry osuszaczy instalacji, których to dotyczy należy wymienić każdorazowo z chwilą stwierdzenia braku drożności lub utraty właściwości filtracyjnych.

- Czyszczenie tacek ociekowych, pływaków pompek skroplin i instalacji odprowadzania skroplin klimatyzatorów, w tym klimatyzacji precyzyjnej, w okresie trwania umowy należy wykonywań 2 razy w miesiącu, a w razie konieczności częściej.

- Czyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych klimatyzatorów w okresie trwania umowy należy wykonywań co miesiąc.

- Czyszczenie komór filtrów i nagrzewnic należy wykonywać przynajmniej raz w okresie trwania umowy, a w razie konieczności częściej.

- Czyszczenie filtrów niewymiennych i ich komór należy wykonywać każdorazowo w czasie wykonywania przeglądu, a w razie konieczności częściej.

- Smar w łożyskach otwartych należy wymienić przynajmniej raz w okresie trwania umowy, a w razie konieczności częściej.

- Smarowanie elementów ruchomych należy wykonywać przynajmniej raz w okresie trwania umowy, a w razie konieczności częściej,

- Wymianę oleju w urządzeniach klimatyzacyjnych (sprężarkach z możliwością wymiany oleju) należy wykonywać przynajmniej raz w okresie trwania umowy.

- Czyszczenie wnętrz central i wentylatorów należy wykonywać przynajmniej raz w okresie trwania umowy, a w razie konieczności częściej.

- Czyszczenie pozostałych instalacji i urządzeń oraz ich elementów należy wykonywać 
przynajmniej raz w okresie trwania umowy.

- Na bieżąco należy likwidować ogniska korozji metalowych elementów instalacji i urządzeń wraz 
z uzupełnieniem powłok lakierniczych.

- Ostatnie czynności przeglądowo - konserwacyjne wszystkich instalacji i urządzeń muszą być wykonane na 7 dni przed upływem terminu trwania umowy.

- Materiały eksploatacyjne będą dostarczane Zamawiającemu w całym okresie realizacji umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

- Opinie techniczne o stanie technicznym każdej instalacji i każdego urządzenia na każdy wniosek Zamawiającego będą sporządzane przez Wykonawcę w całym okresie realizacji umowy, zgodnie 
z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

Wszystkie prace przeglądowo – konserwacyjne muszą być wykonywane w zakresie opisanym 
w załączniku nr 3 do umowy oraz zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR) urządzeń.

Powyższe terminy wykonywania prac przeglądowo-konserwacyjnych nie mogą być przekroczone 
i liczone są od dnia zawarcia umowy.