# Załącznik nr 4

do umowy nr …………

## Zakres i częstotliwość usług konserwacyjnych

## w budynku przy Al. Ujazdowskich 19 w Warszawie

Harmonogram oraz zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożarowej, systemów wczesnej detekcji dymu oraz systemów oddymiania.

1. Obsługa codzienna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- sprawdzić czy centrale, tablice i panele wskazują stan dozorowania;

- każdą nieprawidłowość zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy i niezwłocznie usunąć.

2. Obsługa miesięczna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- uzupełnić zapas papieru do drukarki;

- wykonać test wskaźników, a każdą nieprawidłowość zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Obsługa kwartalna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- uruchomić co najmniej jedną czujkę pożarową lub ręczny ostrzegacz pożarowy 
w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i reaguje na sygnały, emituje alarm akustyczny i uruchamia urządzenia wykonawcze, system oddymiania, kontrolę dostępu i dźwigi osobowe;

- przeprowadzić kontrolę działania monitoringu uszkodzeń centrali;

- przeprowadzić kontrolę zdolności centrali do uruchomienia wszystkich zwalniaków lub trzymaków drzwi;

- uruchomić łącze przekazujące alarmy pożarowe do straży pożarnej lub centrum obsługi zdalnej;

- wykonać wszystkie inne próby i testy wymagane przez producentów stosowanych urządzeń;

- wszelkie nieprawidłowości zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy i niezwłocznie usunąć.

4. Roczna konserwacja systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- wykonać testy i konserwacje zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

- sprawdzić poprawność działania każdej czujki zgodnie z zaleceniami producenta, poprzez aktywację temperaturą, aerozolem - dopuszczalne jest sprawdzenie 25% czujek przy każdym przeglądzie kwartalnym;

- skontrolować poprawność uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych central SSP;

- ocenić czy wszystkie instalacje i urządzenia są sprawne i zabezpieczone przed uszkodzeniem;

- przetestować wszystkie zestawy akumulatorów, stanowiące zasilanie rezerwowe;

- dokonać niezbędnych wpisów w książce eksploatacji.

Dokonywanie regulacji instalacji i urządzeń oraz konserwacji poszczególnych urządzeń 
i podzespołów zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR urządzeń.

Wykaz zainstalowanych urządzeń

| L.p. | Nazwa urządzenia | ilość |
| --- | --- | --- |
|  | SSP |  |
| 1 | Akumulatory | 2 szt. |
| 2 | Centrala pożarowa, typ TELSAP 2100 | 1 szt. |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 15 szt. |
| 4 | Czujki dymu | 47 szt. |
| 5 | Adapter linii bocznych | 43 szt. |
| 6 | Element sterujący typ ELS-1 | 1 szt. |
|  | System oddymiania |  |
| 1 | Centrala oddymiania D+H | 1 szt. |
| 2 | okna oddymiające wraz z napędem | 1 szt. |

W zakresie Systemu Sygnalizacji Pożarowej konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu ciągłości linii dozorowych i wymienionych wyżej elementów.