Opis przedmiotu zamówienia

Remont szaf automatyki układu chłodu w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100.

- Opis i zakres przedmiotu zamówienia

- Zamówienie dotyczy wykonania kompleksowego remontu szaf SAK-3 i SAK-4 sterujących pracą układu chłodu w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100.

- Remont szaf sterujących obejmuje w szczególności:

  - Analizę diagramu układu sterowania;

  - Weryfikację zgodności połączeń elementów sterowania z załączonymi schematami sterowania;

  - Wymianę wszystkich aparatów elektrycznych, czujników, elementów nastawczych, sygnalizacyjnych i obudów szaf;

  - Przeznaczone do remontu szafy zawierają elementy umożliwiające komunikację z budynkowym systemem BMS. Z komunikacji tej należy zrezygnować.

  - W opcji należy zapewnić możliwość zdalnego (LAN) odczytu stanu układu i rozsyłania informacji o stanach alarmowych (SMS).

  - Wymianę okablowania wewnętrznego szaf wraz z listwami przyłączeniowymi;

  - Wymianę okablowania zewnętrznego – kable\przewody zasilające silniki pomp, czujniki, siłowniki, itd.;

  - Uruchomienie szaf i przeprowadzenie testów pracy;

  - Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

  - Opracowanie instrukcji obsługi szaf SAK-3 i SAK-4;

  - Przeprowadzenie szkoleń dla personelu obsługującego.

- Ogólny opis systemu.

Woda lodowa o parametrach 7/12°C jest przygotowana w agregacie wody lodowej. Zastosowano agregat w wersji z rozdzielnymi skraplaczami. Agregat chłodniczy jest zamontowany w piwnicy na poziomie -1, a na dachu są zlokalizowane skraplacze glikol/powietrze. Po stronie wody znajdują się 3 zespoły pompowe i czujniki zanurzeniowe na zasilaniu i powrocie do agregatu. Po stronie glikolu znajdują się 2 zespoły pompowe. Agregat i zespół pompowy P2 w pomieszczeniu M01/06 jest sterowany z szafy SAK-3. Zespoły pompowe P1x2, P3 i P4 w pomieszczeniu M01/03 są sterowane z szafy SAK-4. Pompy są sterowane naprzemiennie w cyklu 24godz.

- Warunki realizacji Zamówienia.

- Kopie schematów szaf SAK-3 i SAK-4 można uzyskać podczas wizji lokalnej, po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace i działania wykonywane w budynku, będą prowadzone i wykonywane z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru świadczonych usług, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Usług zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania podczas realizacji Zamówienia wyłącznie materiałów, części oraz urządzeń posiadających atesty i zezwolenia do ich stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie używane do wykonania Usług materiały powinny być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania techniczne i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ładu i porządku podczas wykonywania prac oraz niezwłocznego uporządkowania miejsca po wykonaniu usług.

- Wykonawca będzie na bieżąco współpracował i wymieniał informacje ze służbami technicznymi pracującymi w budynku i odpowiednimi pracownikami administracyjnymi Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji zlecenia na rzecz Zamawiającego do stosowania postanowień art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej ustawą o dostępności.

- W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z uwzględnieniem aspektów, o których mowa w punkcie 8, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności.

- Warunki płatności.

- Realizacja usługi nastąpi na podstawie zlecenia, wystawionego przez Zamawiającego.

- Płatność za usługę – na podstawie wystawionej faktury z 21-dniowym terminem zapłaty.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia od zlecenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy postanowienia pkt 3 stosuje się odpowiednio.

- Za opóźnienie w realizacji zlecenia Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.