Warszawa, dnia 6 października 2026 r.

Dotyczy: usługi dostawy i montażu kurtyn powietrznych przy wejściach głównych do budynków MRPiPS przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (1 szt.) oraz ul. Żurawiej 4a (1 szt.).

Odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

W odpowiedzi na przesłane pytania Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (00-513) przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, jako Zamawiający, przekazuje następujące informacje:

Pytanie nr 1

Czy moc urządzeń wynika z jakiegoś dokumentu projektowego?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie. Wymagane parametry techniczne urządzeń, w tym ich moc, zostały określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania odpowiednio do zakładanego sposobu użytkowania oraz warunków występujących w miejscach montażu (np. cichy tryb pracy, większa moc grzewcza). Wykonawca zobowiązany jest zaoferować urządzenia spełniające co najmniej (niezbędne minimum) wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 2

Czy urządzenia mają wizualnie przypominać te istniejące?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak. Zamawiający oczekuje, aby nowe kurtyny powietrzne były pod względem gabarytów, sposobu montażu i estetyki możliwie zbliżone do urządzeń obecnie zainstalowanych, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrów technicznych wymaganych w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 3

Czy została sprawdzona instalacja elektryczna zasilająca urządzenia oraz ich zabezpieczenie trójfazowe?

Odpowiedź Zamawiającego

Obecnie zamontowane kurtyny powietrzne zasilane są z istniejącej instalacji. Przed montażem nowych urządzeń Wykonawca powinien zweryfikować parametry istniejącego zasilania i zabezpieczeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego oraz bezpiecznego podłączenia oferowanych urządzeń. W sytuacji braku kompatybilności z istniejącą instalacją elektryczną należy wykonać nową instalację zasilającą kurtyny.

Pytanie nr 4

Z wizji lokalnej wynika, że urządzenie wyrzucało bezpiecznik na trzecim biegu, co może wiązać się z uszkodzeniem przewodu lub zabezpieczenia?

Odpowiedź Zamawiającego

Podczas eksploatacji istniejącego urządzenia zlokalizowanego w budynku przy ul. Żurawiej 4a występowały przypadki wybicia bezpiecznika przy pracy urządzenia na najwyższym biegu. Zamawiający nie dysponuje ekspertyzą pozwalającą jednoznacznie określić przyczynę tego zjawiska. W ramach czynności poprzedzających montaż i uruchomienie nowego urządzenia Wykonawca powinien zweryfikować istniejące zasilanie oraz zabezpieczenie w zakresie koniecznym do oceny możliwości bezpiecznego podłączenia i eksploatacji oferowanej kurtyny.

Pytanie nr 5

Czy sufit w miejscu zamocowań jest wykonany z żelbetu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada dokumentacji pozwalającej jednoznacznie potwierdzić konstrukcję podłoża w miejscu mocowania kurtyn. Wykonawca miał możliwość zapoznania się z warunkami montażowymi podczas wizji lokalnej. Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca powinien zweryfikować rodzaj i stan podłoża oraz zastosować odpowiedni, bezpieczny sposób mocowania urządzenia, zgodny z wymaganiami producenta oferowanej kurtyny.

Pytanie nr 6

Czy zadanie obejmuje również wymianę instalacji elektrycznej?

Odpowiedź Zamawiającego

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż nowych kurtyn powietrznych wraz z wykonaniem czynności niezbędnych do ich prawidłowego podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia działania, zgodnie z wymaganiami określonymi w  zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 7

Jeżeli istniejąca instalacja zostaje, czy została sprawdzona pod względem parametrów, czy jest w stanie obsłużyć nowe kurtyny?

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca przed podłączeniem urządzeń powinien zweryfikować parametry dostępnego zasilania i zabezpieczeń oraz ich zgodność z wymaganiami technicznymi oferowanych kurtyn. Oferowane urządzenia powinny być dobrane z uwzględnieniem warunków istniejących w miejscu montażu, z którymi Wykonawcy mogli zapoznać się podczas wizji lokalnej.

Pytanie nr 8

Gdzie mają być zlokalizowane sterowniki do kurtyn?

Odpowiedź Zamawiającego

Sterowniki nowych kurtyn należy zamontować w miejscach obecnych sterowników, o ile rozwiązanie techniczne oferowanego urządzenia na to pozwala. Ewentualna nieznaczna zmiana lokalizacji jest dopuszczalna, jeżeli będzie wynikała z wymagań montażowych oferowanego urządzenia i zostanie wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.

Pytanie nr 9

Proszę o wskazanie przykładowego modelu kurtyny, która spełnia oczekiwania Zamawiającego w zakresie mocy, grzałek i wymiarów, odnosząc się do lokalizacji przy ul. Żurawiej.

Odpowiedź Zamawiającego

Wiążące  wymagania techniczne i funkcjonalne określone zostały w zaproszeniu do złożenia oferty. Dobór konkretnego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego należy do Wykonawcy.

Jednocześnie, w związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 09.10.2026r.